# TK8210防复制嵌入式一体机

# 硬件使用说明

一、主要技术参数

| 标准电压 | DC12V±30% |
| --- | --- |
| 工作电流 | <100mA |
| 工作温度 | -20℃~70℃ |
| 卡片类型 | MF1 |
| 用户容量 | 无限制 |
| 记录容量 | 56000条 |
| 黑名单容量 | 16000张 |
| 反应时间 | <0.5秒 |
| 输出负载 | 2A 24VDC（干结点信号） |
| 感应距离 | 3-6cm(与天线尺寸有关) |
| 天线尺寸 | 30*45mm，线长20cm |
| 主机尺寸 | L90×W50×H12mm |

二、接线座引脚说明 (10P线)

| 序号 | 信号 | 线色 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12V | 红 | 电源正极输入 |
| 2 | GND | 黑 | 电源负极输入 |
| 3 | A.O | 黄 | 消防联动 （低电平有效） |
| 4 | IN | 橙 | 出门按钮输入（低电平有效） |
| 5 | DOOR | 紫 | 门磁（低电平有效） |
| 6 | NC | 蓝 | 继电器常闭端 |
| 7 | COM | 绿 | 继电器公共端 |
| 8 | NO | 白 | 继电器常开端 |
| 9 | 4R+ | 棕 | RS485通讯正极 | 产品默认不带通讯功能 |
| 10 | 4R- | 灰 | RS485通讯负极 |  |

三、尺寸和结构示意图

四、接线示意图

五、控制器编号设置

控制器板上的8位拨码开关是用于设置控制器地址编号，有效地址编号为1～255，采用8421BCD码设置方式，白色手柄拨到ON端有效，拨码后需重新上电，同一个系统内的控制器编号不可重复。

拨到ON表示：                 例如拨05：

例如拨42

六、使用说明

- 通电：B-BB-响三声，LD1电源灯常亮

- 刷未初始化或扇区密码与门禁机不一致的用户卡：无任何声音提示。

- 刷有权限用户卡：B-   一长声。

- 刷没权限的用户卡：B- BBB，一长声连续三短声。

- 管理卡设置扇区密码：B-BB-，一长一短一长声。

- 管理卡设置时钟和开锁时间：BB-,一短一长声。

- 管理卡设置继电器状态：BB-B-B-，一短三长声。

- 管理卡设置黑名单：BBB-,两短一长声。

- 管理卡设置白名单：BB-B,一短一长再一短声。

- 管理卡解除所有黑名单：B-B-,两长声

- 通讯指示灯LED2和LED3为485通讯指示灯，在软件上设置参数或提取刷卡记录时交替闪烁。刷卡时LED1闪一下。

七、出厂配件包装

门禁主控板1块；10P插线1条；天线板（带4P插线）1个；说明书1份。

八、注意事项

- 本设备为裸板，安装时注意PCB的表面不要与任何线头或金属接触和短路。

- 本设备未做防水处理，避免安装在潮湿或雨水淋到的环境。

- 安装天线板的位置尽量远离射频干扰和金属表面。

- 485通讯接口主要用于提取记录，在提取记录时不能正常刷卡使用。

- 管理卡修改扇区密码时必须把板中间的短路帽插到靠0端，插1端不能修改扇区密码。

- 控制板两边的扩展板边可根据安装定位柱的情况扳掉。

九、常见故障及排除

故障1：刷管理卡正常，刷用户卡无声，继电器不动作

用户卡的密码与门禁机设置密码不一致，在软件上确认用户卡密码，再用管理卡设置门禁机的扇区密码。

故障2：刷用户卡控制器BBB声，继电器不动作

刷卡蜂鸣器BBB声，表示卡片无出入权限，将卡片在软件里面操作读取门禁卡信息查看卡片出入权限。没权限可能是：已超过有效期、次数为0、不在有效的时段内、需要出入控制器编号为否；除此外也可能是控制器日期和时钟不准确，拨码开关设置的控制器编号不对。

故障3：用户卡超过有效期还能开门

重新控制器的时钟。若控制器断电后过有效期的用户卡还能开门就更换时钟钮扣电池，重新设置时钟。

其它故障和软件操作见软件说明书或与供应商联系。

本产品配套使 WYUANV6.0软件发卡

# Text boxes

128  64  32  16  8  4   2   1

4       1

ON

ON

1    2     3     4    5     6    7     8

1    2     3     4    5     6    7     8

32      8      2

ON

1    2     3     4    5     6    7     8